Karlstad 23-06-13

Utlåtande ang råvattembrunnar i Foskros Sammfällighet.

Brunn nr 3

Demontering av sänkpump, rengöring, spolning av slang samt sänkpump

Renspolning av slang till pumprum, återmontering av sänkpump.

Vattnet i denna brunn innehåller stora mängder mangan, det var helt stopp i slangen så denna brunn har ej kunnat leverera vatten på en tid.

Allt i brunnen är nu rengjort så brunnen fungerar nu utmärkt.

Brunn nr 4

Demontering av sänkpump, rengöring, spolning samt återmontering sänkpump

Brunnen har inte varit frusen men vi installerade även här värmekabel.

Brunnen var inte mer smutsig än normalt.

Brunn nr 5

Demontering av sänkpump, rengöring, spolning av brunn samt av slangar och sänkpump.

Slangar har varit frusna så nu har vi med hjälp av Peter på Din Rörmontör i Idre AB monterat värmekabel för att säkerställa funktionen på brunnen.

Brunnen var inte mer smutsig än normalt, så denna brunn behöver inte spolas lika ofta som brunn nr 3 och nr 6.

Brunn nr 6

Demontering av sänkpump, rengöring, spolning samt återmontering av sänkpump

Brunnen var inte mer smutsig än normalt

Brunn nr 7

Demontering av sänkpump, rengöring, spolning samt återmontering av sänkpump, spolning av slangar.

Brunnen innehåller stora mängder mangan, så denna brunn behöver ses över lite oftare.

Sammanfattningsvis så är det nu mycket gott skick på brunnarna, vi har stor vattenkapacitet

Vi har även installerat ny belysning i gamla pumphuset.

Föreslår att vi kanske skulle städa gamla pumphuset på ”städdagen”

Jocke Alwerholm